## 表－08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV变电所安装工程 |  |  | 标段：新标段 |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| . | 安装工程
1 | 030404017001 | 配电箱 | 2#-1AT(G)配电箱内增加至并网柜的回路开关元器件、切换开关、电流检测装置、接线、调试等; 必须满足电箱内所有回路规范运行; | 台 | 1
2 | 030401002001 | 干式变压器 | 配电变压器(TD1，TD2); SC□-500/10; 10±2*2.5%/0.4; D.yn11, Uk=4%; 带罩壳(IP40)、温控器、电磁锁、行程开关,温控器带高温报警及超温跳闸两对触点,带RS485接口。轨距:820mm；罩壳尺寸:2000*1400*2200mm；满足GB20052-2024中2级能效 及以上变压器的相关技术参数要求; 含变压器与低压次总柜间软连接、连接铜排等; | 台 | 2
3 | 030402017001 | 高压成套配 电柜 | 10kV进线柜; KYN28-12; H1; 含防火封堵、线路保护装置; | 台 | 1
4 | 030402017002 | 高压成套配 电柜 | 10kV进线柜; KYN28-12; H8; 含防火封堵、线路保护装置; | 台 | 1
5 | 030402017003 | 高压成套配 电柜 | 10kV计量柜; KYN28-12; H2; | 台 | 1
6 | 030402017004 | 高压成套配 电柜 | 10kV计量柜; KYN28-12; H7; | 台 | 1
7 | 030402017005 | 高压成套配 电柜 | 10kVPT、避雷器兼联络柜; KYN28-12; H5; | 台 | 1
8 | 030402017006 | 高压成套配 电柜 | 10kV分段柜; KYN28-12; H4; 含分段保护装置; | 台 | 1
9 | 030402017007 | 高压成套配 电柜 | 10kV出线柜; KYN28-12; H3、H6; 含防火封堵、配变保护装置; | 台 | 2
10 | 030404004001 | 低压开关柜（屏） | 0.4kV次总柜; MNS; 1L1; | 台 | 1
11 | 030404004002 | 低压开关柜（屏） | 0.4kV次总柜; MNS; 2L1; | 台 | 1
12 | 030404004003 | 低压开关柜（屏） | 0.4kV无功补偿柜; SVC-150kvar; 1L2、2L2; | 台 | 2
13 | 030404004004 | 低压开关柜（屏） | 0.4kV分段柜; MNS; 2L5; 含防火封堵; | 台 | 1
14 | 030404004005 | 低压开关柜（屏） | 0.4kV出线柜; MNS; 2L3; 含防火封堵; | 台 | 1
15 | 030404004006 | 低压开关柜（屏） | 0.4kV出线柜; MNS; 2L4; 含防火封堵; | 台 | 1
16 | 030404004007 | 低压开关柜（屏） | 0.4kV出线柜; MNS; 1L5; 含防火封堵; | 台 | 1
17 | 030404004008 | 低压开关柜（屏） | 0.4kV出线柜; MNS; 1L3; 含防火封堵; | 台 | 1
18 | 030404004009 | 低压开关柜（屏） | 0.4kV出线柜; MNS; 1L4; 含防火封堵; | 台 | 1
19 | 030413001001 | 铁构件 | 变电所内设备基础槽钢安装; 热镀锌10#槽钢,含焊接处防腐; | m | 80
20 | 030413001002 | 铁构件 | 变电所内电缆沟热镀锌角钢支架; ∠50*50*5,含焊接处防腐; | m | 250
21 | 030404013001 | 检测装置 | 负控装置安装,不含主材,仅配合供电部门安装,满足供电部门验收要求; | 台 | 1
22 | 030403003001 | 带形母线 | 高压主母线、低压母线、接地母线、柜顶小母线安装; 母线伸缩节等安装; 主材不计，为设备配套; | 项 | 1
23 | 030404013002 | 信号箱 | 信号箱; | 台 | 1
24 | 030404013003 | 直流馈电屏 | 小直流成套装置; 20AH/DC110V; 含直流充电、直流馈线、蓄电池; | 台 | 1
25 | 030408001001 | 电力电缆 | 10kV电力电缆敷设; YJV22-8.7/15kV-3*50mm2; | m | 60
26 | 030408001002 | 电力电缆 | 电力电缆敷设; YTTW-0.6/1kV-5*16mm2; | m | 50
27 | 030408001003 | 电力电缆 | 电力电缆敷设; YJV-5*4mm2; | m | 42.6
28 | 030408001004 | 电力电缆 | 电力电缆敷设; WDZ-YJY-5*4mm2; | m | 265.2
29 | 030408002001 | 控制电缆 | 控制电缆敷设; KVVP2/22-10*2.5mm2; | m | 105
30 | 030408002002 | 控制电缆 | 控制电缆敷设; KVVP2/22-7*2.5mm2; | m | 90
31 | 030408002003 | 控制电缆 | 控制电缆敷设; KVVP2/22-4*2.5mm2; | m | 115
32 | 030408002004 | 控制电缆 | 控制电缆敷设; KVVP2/22-4*4mm2; | m | 40
33 | 030408002005 | 控制电缆 | 控制电缆敷设; KVVP2/22-2*4mm2; | m | 210
34 | 030411001001 | 配管 | 热镀锌钢管; SC32; 砖、混结构暗配,含开槽及修补; | m | 25
35 | 030411004001 | 配线 | 配线; BV-4mm2; | m | 140
36 | 030411004002 | 配线 | 配线; RVSP-2*0.75mm2; | m | 200
37 | 030408007001 | 控制电缆头 | 控制电缆终端头(6芯以下); | 个 | 14
38 | 030408007002 | 控制电缆头 | 控制电缆终端头(14芯以下); | 个 | 7
39 | 030408006001 | 电力电缆头 | 10kV以下户内冷缩式电力电缆终端头120mm2以下; | 个 | 4
40 | 030404031001 | 小电器 | 无端子外部接线1.5/2.5mm2; | 个 | 81
41 | 030404031002 | 小电器 | 无端子外部接线4/6mm2; | 个 | 29
42 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 变电所内变压器、高低压柜所有供配电系统的调试及试验费:包含且不限于变压器,负荷开关,断路器,电容器,避雷器,母线调试,机械及电气联锁装置,微机超温报警装置,中央信号,直流信号,高压电缆泄露试验,保护整定装置等系统; 且必须满足并涵盖常州供电公司全部验收要求及内容 | 项 | 1
43 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线; 热镀锌扁钢 -50*6; 含配电变压器外壳接地、槽钢基础接地、柜内接地母排接地、各种箱体接地、避雷器接主接地网、避雷器接辅助集中接地装置、临时接地端子接地、电缆沟支架接地、各种金属构造物接、变压器中性点接地、配电室内接地通过立柱主筋连接接地、值班室监控操作台接地、各项跨接; | m | 300
44 | 030409001001 | 接地极 | 热镀锌角钢接地极; L63*63*6.3 L=2500mm; | 根 | 13
45 | 030409003001 | 避雷引下线 | 临时接地端子; | 个 | 10
46 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网调试; 含普通接地调试; | 系统 | 1
47 | 030404003001 | 模拟屏 | 一次模拟屏; 需满足供电验收要求; | 台 | 1
48 | 030404031003 | 安全工器具 | 安全工器具柜; 柜内包含但不限于绝缘杆、验电器、接地线、绝缘手套、绝缘靴、安全带、防毒面具、绝缘绳、绝缘挡板、屏蔽服、高低压绝缘垫等必要工具; 需满足供电验收要求; | 套 | 1
49 | 030404031004 | 挡鼠板 | 挡鼠板; 需满足供电验收要求; | 块 | 5
50 | 030404031005 | 规章制度、警示牌 | 规章制度、警示牌、柜体编号标识; 需满足供电验收要求; | 套 | 1
51 | 030701003001 | 空调器 | 分体式空调; 2P; 含接线,铜管,冷媒,排水管,开孔等全套; | 台 | 2
52 | 030701014001 | 除湿机 | 工业除湿机; ≥160升/天; | 台 | 2
53 | 030901013001 | 灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器; 钢制灭火器放置箱,2*4kg; | 组 | 2
54 | 030405002001 | 太阳能电池 | 光伏发电系统; 装机容量3.2kWp; 含太阳能电池共安装540Wp单晶硅普通组件6块、逆变器、并网柜、并网点光伏电源总开关、上网计量表、监控系统共用、光伏板、所有涉及电缆、配管、桥架、支架、基础、辅材、深化设计等,各投标单位根据图纸及技术文件要求自行深化设计并报价,报价须包含报建并网手续及完成该工作的其它所有内容; 不含2#-1AT(G)至本设备的电缆; | 项 | 1
合 计
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
合 计

## 表－11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：10kV变电所安装工程 |  |  |  | 标段：新标段 |  |  | 第 页共 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工 |  | 100%
| 1 | 基本费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 1.5%
| 2 | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0.21%
2 | 031302002001 | 夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
3 | 031302003001 | 非夜间施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
5 | 031302006001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
6 | 031302008001 | 临时设施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
7 | 031302009001 | 赶工措施 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
8 | 031302010001 | 工程按质论价 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费 | 0%
9 | 031302011001 | 住宅分户验收 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
10 | 031302012001 | 建筑工人实名制费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
11 | 031302015001 | 智慧工地费用 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
12 | 031302016001 | 新冠疫情常态化防控 | 分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
合 计

## 表－12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：10kV变电所安装工程 |  | 标段：新标段 |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 金额 (元) | 结算金额 (元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计

## 表－13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：10kV变电所安装工程 |  |  | 标段：新标段 |  | 第 页共 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元)
1 | 规费 | [1.1]+[1.2]+[1.3] |  | 100%
1.1 | 社会保险费 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 2.4%
1.2 | 住房公积金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0.42%
1.3 | 环境保护税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费 |  | 0%
2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-(甲供材料费+甲供设备费)/1.01 |  | 9%
合 计

## 单位工程最高投标限价汇总表
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：10kV变电所安装工程 |  | 标段：新标段 | 第 页共 页
序号 | 项目内容 | 金额 | 其中：暂估价
1 | 分部分项 | 947957.18
1.1 | 人工费 | 60587.53
1.2 | 材料费 | 88132.89
1.3 | 机械费 | 9176.55
1.4 | 管理费 | 29081.23
1.5 | 利润 | 8484.14
2 | 措施项目 | 2795.77
2.1 | 安全文明施工费 | 3463.3
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
4 | 规费 | 5897.59
5 | 税金 | 86692.78
6 | 最高投标限价合计=1+2+3+4+5 | 1049945.87